ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к распоряжению проректора

- от ________ №__________

УТВЕРЖДАЮ

Проректор УО «ГрГУ им. Я. Купалы»

_____________________ Н.И. Войтко

___ ___________ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение переговоров по выбору организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охраной сигнализации, оповещения при пожаре, видеонаблюдения, домофонов и автоматических шлагбаумов, противопожарной автоматики зданий УО «ГрГУ им. Я. Купалы»

1. Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров).

1.1. ЛОТ № 1: техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и оповещения при пожаре

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объектах УО «ГрГУ им. Я. Купалы» (включая перечень оборудования согласно Приложению № 1).

Расчет стоимости услуг выполнить, отразив полный перечень оборудования, в соответствии с Приложением №1.

- Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров):

- прибытие на объект по телефонному звонку от сторожа сторожевого поста объекта не более 90 минут, с последующим подтверждением письменной заявкой;

- наличие дежурной службы, обеспеченной телефонной связью с возможностью круглосуточного приема сообщений (с регистрацией времени их поступления), а также аварийной бригады, работающей круглосуточно и обеспеченной аварийным автомобилем и средствами связи.

- Техническое обслуживание включает в себя:

- Плановое, проводится в объеме регламентов технического обслуживания № 1 и № 2 (далее Регламент № 1 и Регламент № 2);

- - регламент № 1 включает в себя выполнение работ по внешнему осмотру, проверке работоспособности отдельных технических средств и системы в целом, устранению выявленных недостатков в настройке и работе системы, профилактические работы в объеме чистки СПС, УП, ПДЗ, СО проверки остаточной емкости резервного источника питания.

- Периодичность проведения Регламента № 1 – не реже одного раза в месяц;

- - регламент № 2 включает в себя выполнение работ в объеме регламента № 1 по внешнему осмотру, проверке работоспособности отдельных технических средств и системы в целом, устранению выявленных недостатков в настройке и работе системы;

- - профилактические работы (работы планово-предупредительного характера), для поддержания СПС, УП, ПДЗ, СО в работоспособном состоянии в расширенном объеме, включающем проверку помехоустойчивости технических средств, измерение основных параметров технических средств и системы в целом.

- Периодичность проведения Регламента № 2 не реже одного раза в квартал с учетом рекомендаций производителя средств ППЗ.

- Внеплановое, проводится в объеме Регламента № 2 при выдаче системой сигнализации  3-х и более ложных срабатываний по одному и тому же шлейфу (по вине части системы, включенной в один шлейф) в течение 30 календарных дней, жалобах Заказчика на работу системы сигнализации, по решению лиц, ответственных за эксплуатацию и обслуживание систем;

- Ремонт включает в себя:

- - текущий – проводится, с целью восстановления работоспособного состояния системы в процессе эксплуатации, без предварительного назначения, по заявкам Заказчика, результатам контроля технического состояния системы, проводимого при техническом обслуживании или вследствие отказа системы или технического средства;

- - средний – проводится, с целью восстановления исправности и частичного восстановления ресурса систем, как правило, после проведения ремонтов в отдельных помещениях, объектов, оснащенных системами, сопровождавшихся повреждениями проводов и кабелей СПС, УП, ПДЗ, СО, а также при необходимости замены отдельных технических средств или их элементов, выработавших свой ресурс с составлением акта согласно (Приложению Е);

- - капитальный – проводится,  с целью восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ее ресурса, как правило, после реконструкции объектов, или при выработке ресурса системой, что выявляется в ходе ее технического освидетельствования в установленном порядке.

- 1.2. ЛОТ № 2: техническое обслуживание и ремонт средств и систем охраной сигнализации, видеонаблюдения, домофонов и автоматических шлагбаумов

- Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту средств и систем охраной сигнализации, видеонаблюдения, домофонов и автоматических шлагбаумов на объектах УО «ГрГУ им. Я. Купалы» (включая перечень оборудования согласно Приложений № 2 и № 3).

- Расчет стоимости услуг выполнить, отразив полный перечень оборудования, в соответствии с Приложением № 2 и № 3.

- Состав регламентов технического обслуживания средств и систем охраны выполнять в соответствии с Приложением № 4.

- Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров):

- - прибытие на объект, по телефонному звонку от сторожа сторожевого поста объекта не более 90 минут, с последующим подтверждением письменной заявкой;

- - наличие дежурной службы, обеспеченной телефонной связью с возможностью круглосуточного приема сообщений (с регистрацией времени их поступления), а также аварийной бригады, работающей круглосуточно и обеспеченной аварийным автомобилем и средствами связи.

- Техническое обслуживание включает в себя:

- К работам по техническому обслуживанию средств и систем охраны допускаются юридические лица, имеющие соответствующие специальные разрешения (лицензии) на право осуществления охранной деятельности в части технического обслуживания средств и систем охраны.

- Техническое обслуживание средств и систем охраны (далее – техническое обслуживание) может осуществляться юридическими лицами, оказывающими услуги по техническому обслуживанию средств и систем охраны по договорам, заключаемым с юридическими лицами, эксплуатирующими принадлежащие им средства и системы охраны (далее – заказчики) в установленном законодательством порядке, либо самими юридическими лицами, эксплуатирующими принадлежащие им средства и системы охраны.

- Различают следующие виды технического обслуживания:

- - плановое;

- - неплановое;

- - ремонт.

- Плановое техническое обслуживание проводится в составе и  объеме регламентов № 1 и  № 2 согласно приложению П, технического кодекса              472 – 2013.

- Неплановое техническое обслуживание средств и систем охраны объектов проводится в объеме регламента № 2 по заявке заказчика, а также по решению исполнителя, согласуемому с заказчиком, или по решению юридического лица, осуществляющего техническое обслуживание принадлежащей ему системы охраны. Основанием для проведения непланового регламента № 2 является выдача системой охранной или ручной тревожной сигнализации 3-х и более ложных срабатываний по одному и тому же шлейфу сигнализации в течение 30 календарных дней, регистрация 2-х отказов или 3-х сбоев в работе одних и тех же технических средств СОТ или СКУД в течение 30 календарных дней, жалобы пользователей на работу системы охраны.

- Ремонт систем охраны включает в себя:

- -	текущий;

- -	средний;

- -	капитальный.

- Текущий ремонт систем охраны и ее составных частей проводится с целью восстановления их работоспособного состояния в процессе эксплуатации, без предварительного назначения, по заявкам заказчиков (пользователей), результатам контроля технического состояния системы охраны, проводимого при техническом обслуживании или вследствие отказа системы или ее части.

- Обеспечение ремонтных работ запасными частями, материалами и техническими средствами осуществляется исполнителем или юридическим лицом, обслуживающим принадлежащую ему систему охраны. Стоимость израсходованных запасных частей, материалов и технических средств оплачивается заказчиками в порядке, устанавливаемом договором.

- Средний ремонт систем охраны проводится с целью восстановления исправности и частичного восстановления ресурса, как  правило, после  проведения строительных работ   в  отдельных  помещениях (охраняемых зонах)  объектов,  оснащенных средствами охраны, сопровождающихся повреждениями проводов и кабелей, а также при необходимости замены отдельных технических средств или их элементов, выработавших свой ресурс.

- При средних ремонтах систем охраны производится частичная замена проводов соединительных  линий,  шлейфов  охранной  сигнализации,  электропитания, выключателей, ответвительных коробок, радиоэлементов оконечных устройств, а так же замена отдельных технических средств (извещателей, ППК, видеомониторов и т.д.).

- Средний ремонт отдельных технических средств охраны (извещателей, приемо - контрольных приборов, видеомониторов и др.) проводится в условиях ремонтных мастерских (лабораторий, участков) с целью восстановления исправности и частичного восстановления их ресурса путем замены отдельных деталей, узлов и блоков. Порядок оплаты средних ремонтов технических средств охраны устанавливается в договорах.

- Для обеспечения функционирования систем охраны на период проведения средних ремонтов юридические лица, занимающиеся техническим обслуживанием систем охраны по специальным разрешениям (лицензиям), должны иметь собственные ремонтные мастерские (лаборатории, участки) или соответствующие договоры на ремонт технических средств охраны с ремонтными подразделениями других юридических лиц, а также обменный фонд технических средств охраны для оперативной замены вышедших из строя технических средств охраны на период нахождения их в ремонте.

- Обменный фонд технических средств охраны исполнителей должен быть в количестве, достаточном для восстановления работоспособности обслуживаемых систем охраны в течение 12 часов после поступления заявок от пользователей, если иной срок не установлен в договорах на техническое обслуживание, но не менее одной единицы каждого наименования технического средства, находящегося на техническом обслуживании. Обменный фонд технических средств охраны  юридических лиц, осуществляющих техническое обслуживание принадлежащих им систем охраны, должен быть в размере не менее одной единицы каждого наименования технического средства, находящегося на техническом обслуживании.

- 1.3. ЛОТ 3: техническое обслуживание и ремонт систем противопожарной автоматики

- Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной автоматики на объектах УО «ГрГУ им. Я. Купалы» в соответствии с главой 16 правил пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ 01-2014, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3, (включая перечень оборудования согласно Приложению № 5).

- Расчет стоимости услуг выполнить, отразив полный перечень оборудования, в соответствии с Приложением № 5.

- Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров):

- - прибытие на объект по телефонному звонку от сторожа сторожевого поста объекта не более 90 минут, с последующим подтверждением письменной заявкой;

- - наличие дежурной службы, обеспеченной телефонной связью с возможностью круглосуточного приема сообщений (с регистрацией времени их поступления), а также аварийной бригады, работающей круглосуточно и обеспеченной аварийным автомобилем и средствами связи.

- Техническое обслуживание включает в себя:

- Плановое – проводится в объеме регламентов технического обслуживания № 1 и № 2 (далее Регламент № 1 и Регламент № 2);

- - регламент № 1 включает в себя выполнение работ по внешнему осмотру, проверке работоспособности отдельных технических средств и системы в целом, устранению выявленных недостатков в настройке и работе системы, профилактические работы в объеме чистки СПС, УП, ПДЗ, СО проверки остаточной емкости резервного источника питания.

- Периодичность проведения Регламента № 1, не реже одного раза в месяц;

- - регламент № 2 включает в себя выполнение работ в объеме регламента № 1 по внешнему осмотру, проверке работоспособности отдельных технических средств и системы в целом, устранению выявленных недостатков в настройке и работе системы;

- - профилактические работы (работы планово-предупредительного характера), для поддержания СПС, УП, ПДЗ, СО в работоспособном состоянии в расширенном объеме, включающем проверку помехоустойчивости технических средств, измерение основных параметров технических средств и системы в целом.

- Периодичность проведения Регламента № 2 не реже одного раза в квартал с учетом рекомендаций производителя средств ППЗ.

- Внеплановое, проводится в объеме Регламента № 2 при выдаче системой сигнализации  3-х и более ложных срабатываний по одному и тому же шлейфу (по вине части системы, включенной в один шлейф) в течение 30 календарных дней, жалобах Заказчика на работу системы сигнализации, по решению лиц, ответственных за эксплуатацию и обслуживание систем;

- Ремонт включает в себя:

- - текущий, проводится с целью восстановления работоспособного состояния системы в процессе эксплуатации, без предварительного назначения, по заявкам Заказчика, результатам контроля технического состояния системы, проводимого при техническом обслуживании или вследствие отказа системы или технического средства;

- - средний, проводится с целью восстановления исправности и частичного восстановления ресурса систем, как правило, после проведения ремонтов в отдельных помещениях, объектов, оснащенных системами, сопровождавшихся повреждениями проводов и кабелей СПС, УП, ПДЗ, СО, а также при необходимости замены отдельных технических средств или их элементов, выработавших свой ресурс с составлением акта согласно (Приложению Е);

- - капитальный, проводится с целью восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ее ресурса, как правило, после реконструкции объектов, или при выработке ресурса системой, что выявляется в ходе ее технического освидетельствования в установленном порядке.

- 2. Требования к сроку выполнения заказа.

- Предполагаемый срок (график) выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту: январь-декабрь 2016г.

- 3. Стартовая цена заказа, применяемая в качестве ориентировочной, с возможностью внесения предложений о ее снижении в белорусских рублях, условия оплаты:

- ЛОТ № 1 – 490 000 000 (четыреста девяносто миллионов) белорусских рублей;

- ЛОТ № 2 – 230 000 000 (двести тридцать миллионов) белорусских рублей;

- ЛОТ № 3 – 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) белорусских рублей.

- Условия оплаты: по факту выполненных работ за месяц, в течение 10-ти банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (при наличии своевременного бюджетного финансирования).

- 4. Источник финансирования.

- Средства республиканского бюджета, собственные средства Заказчика.

- Расчеты за счет средств республиканского бюджета производятся со счетов Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области. Датой выполнения обязательств по оплате считается дата предоставления Заказчиком платежных поручений в органы государственного казначейства.

5. Контактные лица.

По вопросам, связанным с выполнением работ, обращайтесь по телефону  8 (0152) 75 54 25 либо по адресу г. Гродно, ул. Свердлова, 11,– Гец Георгий Георгиевич, начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений;

по организационным вопросам проведения процедуры переговоров тел: 8 (0152) 74 43 86 – Щербатюк Александр Викторович, ведущий специалист по организации закупок (секретарь комиссии)

- 6. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

- Участник должен представить:

- сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий, выдвинутых техническим заданием за подписью директора и главного бухгалтера, заверенных печатью;

- документы, подтверждающие наличие системы контроля качества закупаемых товаров в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и требованиями СТБ ISO 9001-2009;

- обоснование и расчет цены предложения согласно утвержденной ПСД в ценах на дату начала работ, с учетом прогнозных индексов на период выполнения работ, с указанием отдельно стоимости материалов и механизмов и НДС, за подписью директора и лица ответственного за выполнение расчёта участника, заверенных печатью;

- график производства работ по обслуживанию объектов университета в

- соответствии с подпунктами 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего Технического задания и в соответствии с приложениями  № 1, № 2, № 3, № 4, № 5;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс) за последний отчетный период;

- справку о задолженности по платежам в бюджет;

- справку о состоянии текущих (расчетных) счетов участника из банка, в котором он обслуживается;

- лицензию на выполнение работ (документы, выданные уполномоченными

- государственными органами МЧС или МВД РБ), подтверждающую соответствие закупаемых работ нормативным документам по стандартизации;

- документ, подтверждающий наличие функционирования дежурной службы, обеспечение ее телефонной связью с возможностью круглосуточного приема сообщений об отказах, неисправностях и срабатывания установок;

- документ, подтверждающий наличие опыта в выполнении аналогичных работ, сопоставимых по виду и объему с работами, предусмотренными лотами № 1, № 2, № 3 настоящего Технического задания;

- сведения о наличии и численности специалистов и их квалификации, осуществляющих выполнение работ по предмету заказа (не менее 3 специалистов), работающие круглосуточно, обеспеченные аварийными автомобилем и средствами связи, а также специалистов, имеющих квалифицированные аттестаты Министерства архитектуры и строительства РБ в области устройства слаботочных сетей и систем.

- Минимальный перечень необходимого для осуществления указанной деятельности инструмента и оборудования приведен в ТКП 316-2011, приложении Н;

- сведения о производственно-технической базе, в частности, аккредитованной лаборатории и стационарной мастерской (находящейся на территории г. Гродно), необходимых для осуществления проверки систем и оборудования, проведения технического обслуживания и ремонта на объектах УО «ГрГУ им. Я. Купалы»;

- сведения об изменениях, вносимых в наименование, сведения о правопреемстве, периоде осуществления деятельности;

- отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения работ, предусмотренных в соответствии с договором;

- информацию об участии в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года.

- Не допускаются к участию в процедуре субъекты предпринимательской деятельности, включенные в Реестр недобросовестных поставщиков Республики Беларусь.

- 7. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

- Предложения подаются в письменной форме в запечатанном конверте, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), заверяются печатью организации, с приложением всех необходимых документов и смет.

- 8. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

- Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение или внести в него изменения.

- Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

- 9. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

- Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одного рабочего дня до истечения срока подготовки и подачи предложений, вправе обратиться к УО «ГрГУ им. Я. Купалы» с запросом о разъяснении Технического задания.

- 10. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

- Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22,  каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля, с указанием на конверте «Для секретаря комиссии предмета закупки», с обязательной пометкой «Не вскрывать».

- Конечный срок подачи предложений: _________ до ________.

- 11. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

- Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться ________ в ________ по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 209.

- 12. Право организатора переговоров на запрос участников разъяснений их предложений.

- УО «ГрГУ им. Я. Купалы» вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

- 13. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия, который представляется перед началом проведения переговоров. В переговорах может участвовать уполномоченное участником лицо, при наличии у него подтверждающих документов (доверенности и паспорта).

- 14. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

- Победитель будет определен по следующим показателям, методом бальной оценки:

- -  цена, заявленная претендентами – 0,8;

- -  возможность работы без предоплаты – 0,05;

- - соответствие и полнота документов указанных в пункте 6 – 0,05;

- - опыт выполнения работ по техническому обслуживанию – не менее 10 лет – 0,05;

- - прохождение штатными сотрудниками повышения квалификации по специализации – 0,05;

- -  наличие отрицательного опыта работы с УО «ГрГУ им. Я. Купалы» – минус 0,1.

- В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» участник, подавший предложение, имеет право на применение преференциальной поправки в виде уменьшения цены его предложения на 15 процентов.

- Обращаем Ваше внимание на то, что преференциальная поправка применяется при наличии всех необходимых документов, указанных в письме Министерства торговли Республики Беларусь от 18 сентября 2013г. № 08-01-05/930К «О порядке применения преференциальной поправки и документах, подтверждающих право на ее применение» и в случаях участия в процедуре хотя бы одного нерезидента Республики Беларусь.

- 15. Порядок проведения процедуры снижения цены.

- Дополнительным элементом переговоров будет являться процедура снижения цены заказа путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения сроков выполнения заказа, снижения размера аванса или улучшения других условий закупки предмета заказа при условии сохранения остальных положений своих предложений без изменений.

- Процедура снижения цены заказа проходит с личным присутствием представителей участников, при наличии у таких лиц доверенности и паспорта.

- Процедура снижения цены заказа проводится в рамках процедуры переговоров, а в случае необходимости ее проведения отдельно, сроки, место, время проведения будут доведены до сведения участников допущенных к таким переговорам дополнительно, путем дополнительного сообщения по телефону.

- Участник вправе не участвовать в процедуре снижения цены заказа, при этом его предложение остается действующим с предложенными им первоначальными условиями.

- В процедуре снижения цены заказа имеют право участвовать представители, допущенные к переговорам.

- Участник, снизивший первоначальную цену заказа, а также улучивший другие условия выполнения заказа и признанный победителем переговоров, обязан в течение 1 рабочего дня представить откорректированные документы, определяющие его предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.

- Переговоры по снижению цены будут проходить в рамках не более пяти шагов, т.е. председатель конкурсной комиссии, предлагает поочередности каждому участнику снизить стоимость не более чем пять раз. Предложение о снижение стоимости каждому участнику в пятый раз является последним, и каждый представитель участника заявляет  свою цену в устном порядке.

- На каждый шаг снижения представителю участника предоставляется не более 5 минут.

- 16. Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

- Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров, в соответствии техническим кодексом установившейся практики ТКП 316-2011 (02300) (проект договора прилагается, приложение № 6).

- В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров.

- При заключении договора, по взаимному согласию сторон, могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты.

Исполняющий обязанности

начальника административно –

хозяйственного управлению                          ______________       В.И. Качанов

___ __________  2015 г.

Главный энергетик				    ______________       В.И. Емельянов

___ __________  2015 г.

Начальник отдела сторожевой охраны         ______________       С.В. Гаврилик

___ __________  2015 г.

Техническое задание составил:

Начальник отдела ЭЗиС                                 ______________       Г.Г. Гец

___ __________  2015 г.